{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,6],[14,1,14,3],[14,4,14,6],[15,0,23,6],[24,0,24,6],[25,0,25,6]]}
["江苏东方水务有限公司配电房维保服务工程量清单"]
["序号","名称","单位","数量","全费用综合单价(元)","合价(元)","维保年限"]
[1,"配电变压器(1250KVA/台)","台/年",4,null,null,"1年"]
[2,"高压配电柜","台/年",14,null,null,"1年"]
[3,"低压配电柜","台/年",23,null,null,"1年"]
[4,"直流屏及消防设施","台/年",1,null,null,"1年"]
[5,"高压电缆检测试验","根/年",6,null,null,"1年"]
[6,"母线","段/年",2,null,null,"1年"]
[7,"接地系统","系统/年",1,null,null,"1年"]
[8,"高压避雷器","组/年",2,null,null,"1年"]
[9,"安全工器具","项/年",1,null,null,"1年"]
[10,"照明灯","个/年",57,null,null,"1年"]
[11,"空调","台/年",1,null,null,"1年"]
[12,"河道配电变压器(10KV/台）","台/年",1,null,null,"1年"]
[13,"合计"]
["备注：\n  1、包含供配电设施的日常维护、保养及2000元以内的配件更换等；\n  2、所有更换的配件需为原厂正品配件；\n  3、对于甲方日常紧急报修，需在2小时内到现场，最迟24小时解决问题，特殊情况下需甲方同意延长时间； \n  4、甲方将对维保单位进行考核，考核不通过，并进行处罚，直至扣除全部工程款； \n  5、以上单价为全费用综合单价，包括人工费、材料费、机械费（含大型机械进退场费）、管理费、利润、税金、安全文明施工措施费、临时设施费、检验试验费等一切费用。\n  6、维保检测和试验具体内容（包含但不限于）\n    高压开关柜保养：\n    A、断总开关和隔离开关，并做好接地，确保两个开关灵活。\n    B、检查高压母线和绝缘装置，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。\n    C、检查真空开关装置，检查整个系统有无放电起孤痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。\n    D、检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。\n    E、检查继电器保护装置系统，清除灰尘，紧固松动螺栓。\n    F、检查电缆头和输出线，观察绝缘层情况。\n    G、各项目保养工作完成后，拆除安全装置，合上总开关（断路器）、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后系统运行。\n    变压器保养；\n    A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。\n    B、检查接线，紧固松动螺栓。\n    C、检查通风散热系统，清洁灰尘，检查电机、电器是否完好，运行是否正常。\n    D、检查中性点接地系统，紧固松动螺栓。\n    E、更换锈蚀的螺栓。\n    F、紧固电压调节连接片的固定螺栓。\n    G、检测变压器一次侧线圈、二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻。\n    低压配电柜保养：\n    A、检查抽屉式开关，接线螺丝是否紧固，清除接触器触头表面及四周的污染，检查接触器触头接触是否完好，电源指示仪表，指示灯完好。\n    B、检查母线接头有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，更换锈蚀螺栓，检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。\n    C、检查母线间距离有无变化，特别观察绝缘板有无焦痕、母线间有无飞弧痕迹。\n    D、检查空气开关的触点灭孤罩否完好，操作机构是否灵活，清洁灰尘保持洁净紧固螺栓。\n    E、检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况，紧固松动螺栓。\n  7、对配电房设备进行正常的调试，并记录好每次调试时间及文字信息。\n  8、常规电气设备日常检修。\n  9、对电气设备设施进行故障检测和维修、更换，技术人员接到报修后1小时内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）。\n  10、对电气设备设施进行抢修。\n  11、按照相关规定和行业标准定期进行检测和预防性试验。\n  12、积累基础数据，定期形成运行评估报告。\n  13、高压电气设备每月应进行两次全面定期检查维护，每周一次对用电设备进行清洁、保养及进行不停电巡查，按《电气设备预防性试验规范》要求，高压设备每年进行至少一次预防性试验，提供24小时应急抢修服务，确保供电和高压设备安全运行。\n  14、对供电企业或单位提出的关于设备设施的缺陷进行整改。\n  15、如有需要可现场查看。"]
{"$rows_empty":8}
["投标人（盖章）：                                \n日 期：           年        月       日\n"]